2018年第二季度城市供水水质检测结果报表

监测单位：绵阳市涪城区疾病预防控制中心 填报时间：2018.04.25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 国家卫生标准限值 | 监测点检测结果 | | | | | | | |
| 憩园休闲中心 | 城郊畜牧兽医站 | 绵阳八中 | 成绵路小学滨江校区 | 区卫计局 | 区政府 | 实验小学 | 安昌路小学 |
| 菌落总数(CFU/ml) | ＜100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 色度（铂钴色度单位） | ＜15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度(NTU) | ＜1  水源与净水技术条件限制时为3 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 游离氯(mg/L) | 管网末梢水  ≥0.05 | 0.67 | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.37 |
| 二氧化氯(mg/L) | 管网末梢水  ≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(O2,mg/L) | ＜3 | 1.41 | 1.71 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.33 |
| 氨氮（N,mg/L） | ＜0.5 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 |
| 说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | | | | | | | | | |

填表人： 领导签字：

2018年第二季度城市供水水质检测结果报表

监测单位：绵阳市涪城区疾病预防控制中心 填报时间：2018.04.25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 国家卫生标准限值 | 监测点检测结果 | | | | | | |
| 绵投控股公司 | 市骨科医院 | 市中心血站 | 移动公司花园营业厅 | 绵阳国税 | 绵阳二中 | 区疾控中心 | |
| 菌落总数(CFU/ml) | ＜100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 总大肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 色度（铂钴色度单位） | ＜15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | |
| 浑浊度(NTU) | ＜1  水源与净水技术条件限制时为3 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 游离氯(mg/L) | 管网末梢水  ≥0.05 | 0.30 | 0.38 | 0.25 | 0.36 | 0.44 | 0.57 | 0.32 | |
| 二氧化氯(mg/L) | 管网末梢水  ≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 耗氧量(O2,mg/L) | ＜3 | 1.33 | 1.46 | 1.58 | 1.58 | 1.46 | 1.41 | 1.46 | |
| 氨氮（N,mg/L） | ＜0.5 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | |
| 说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | | | | | | | | | |

填表人： 领导签字：